| Wskaźnik wody | Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.07 * | Jakość wody wodociągowej w gminie Siedlce | Jakość wody wodociągowej w Siedlcach |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ujęcie wody Stok Lacki | ujęcie wody Ujrzanów | ujęcie wody Żabokliki | ujęcie wody Purzec | ujęcie wody Sekuła I | ujęcie wody Sekuła II |
| Amonowy jon mg/l | <0,5 | <0,02 | 0,053 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Azotany NO3 mg/l | <50 | 0,60 | <0,17 | 0,23 | 0,22 | 2,85 | 1,02 |
| Azotyny NO2 mg/l | <0,5 | <0,012 | 0,026 | <0,012 | <0,012 | <0,012 | <0,012 |
| Antymon mg/l | <0,005 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,001 |
| Arsen mg/l | <0,01 |  | <0,001 |  |  | <0,001 | <0,001 |
| Barwa mgPt/l | <15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Chlor wolny mg/l | <0,3 | woda nie jest chlorowana |
| Chlorki mg/l | <250 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| Chrom mg/l | <0,05 |  | 0,011 |  |  | 0,019 | 0,016 |
| Cyjanki mg/l | <0,05 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 | <0,015 |
| Fluorki mg/l | <1,5 | 0,212 | 0,29 | 0,26 | 0,23 | 0,27 | 0,3 |
| Glin mg/l | <0,2 | 0,017 | <0,01 | <0,01 | 0,013 | <0,01 | <0,01 |
| Kadm mg/l | <0,005 |  | <0,0003 |  |  | <0,0003 | <0,0003 |
| Mangan mg/l | <0,05 | <0,02 | 0,03 | 0,05 | <0,02 | <0,02 | <0,02 |
| Miedź mg/l | <2 | 0,01 | <0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | <0,002 |
| Mętność NTU | <1 | 0,38 | 0,31 | 0,25 | 0,44 | 0,12 | 0,14 |
| Nikiel mg/l | <0,02 | 0,008 | 0,006 | 0,007 | 0,007 | 0,015 | 0,013 |
| Ołów mg/l | <0,025 |  | <0,004 |  |  | <0,004 | <0,004 |
| Odczyn (pH) | 6,5-9,5 | 7,9 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,5 |
| Przewodność μS/cm | <2500 | 325 | 412 | 466 | 564 | 361 | 388 |
| Siarczany mg/l | <250 | 4,86 | 10,3 | 7,02 | <0,5 | 17,2 | 2,77 |
| Selen mg/l | <0,01 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002 |
| Sód mg/l | <200 | 3,84 | 4,13 | 4,15 | 6,54 | 3,5 | 2,98 |
| Twardość jako CaCO3 mg/l | 60- 500 | 162 | 213 | 237 | 282 | 198 | 189 |
| Żelazo mg/l | <0,2 | <0,02 | 0,05 | <0,02 | 0,024 | <0,02 | <0,02 |
| Utlenialność z KMnO4 | <5,0 | <0,5 |  | 0,71 | 0,84 |  |  |
| Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg/l | <5 |  | <1 |  |  | 3,5 | <1 |

Jakość wody wodociągowej  w  2008 roku w odniesieniu do wymagań aktualnego Rozporządzenia Ministra Zdrowia

* Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. Nr 61 z roku 2007 poz. 417